-301-

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY- CZĘŚĆ  3

WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

| NAZWA INWESTYCJI: | PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU KORDEGARDY mieszczącego galerię sztuki „Galerię Podlaską” wraz z urządzeniami budowlanymi i utwardzeniami |
| --- | --- |
| NAZWA OBIEKTU: | BUDYNEK KORDEGARDY mieszczący galerię sztuki „Galerię Podlaską” na terenie zespołu zamkowego poradziwiłowskiego w Białej Podlaskiej wraz z urządzeniami budowlanymi i utwardzeniami |
| ADRES OBIEKTU: | ul. Warszawska 12 21-500 Biała Podlaska |
| KATEGORIA OBIEKTU: | IX |
| USYTUOWANIE: | jednostka ewidencyjna: 066101_1 gmina miejska Biała Podlaska obręb 0001, działka nr ewid. 2113/1 |
| INWESTOR: | GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA |
| ADRES INWESTORA: | ul. marsz. J. Piłsudskiego 3 21-500 Biała Podlaska |

SZCZEGÓŁOWY SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI 3

|  | nr str. |
| --- | --- |
| - OPIS TECHNICZNY | 303 |
| - Przedmiot opracowania | 303 |
| - Podstawa opracowania | 303 |
| - Zakres opracowania | 303 |
| - Zasilanie budynku | 304 |
| - Dane elektroenergetyczne | 304 |
| - Sposób wykonania instalacji | 304 |
| - Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 304 |
| - Tablica licznikowa TL | 304 |
| - Linia zasilająca ze złącza kablowego | 304 |
| - Tablica główna | 305 |
| - Zasilanie tablicy głównej TG | 305 |
| - Tablice rozdzielcze | 305 |
| - Linie zasilające tablice rozdzielcze | 305 |
| - Instalacja oświetlenia podstawowego | 305 |
| - Instalacja oświetlenia awaryjnego strefy otwartej | 305 |
| - Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego | 306 |
| - Instalacja gniazd wtykowych | 306 |
| - Instalacja gniazd wtykowych kodowanych | 306 |
| - Instalacja pętli indukcyjnej dla niedosłyczących | 306 |
| - Instalacja zasilająca platformę dla osób niepełnosprawnych | 306 |
| -302- |  |
| - Instalacja wentylacji | 307 |
| - Instalacja telekomunikacyjna | 307 |
| - Instalacja głośnikowa | 307 |
| - Instalacja projektora sufitowego | 307 |
| - Instalacja przyzewowa | 307 |
| - Instalacja w węźle cieplnym | 308 |
| - Instalacja połączeń wyrównawczych | 308 |
| - Instalacja odgromowa | 308 |
| - Wysokość montażu osprzętu | 308 |
| - Instalacja ochrony od porażeń | 309 |
| - Ochrona przepięciowa | 309 |
| 32. Uwagi końcowe | 309 |
| - OBLICZENIA TECHNICZNE | 310 |
| - Obliczenia poziomu ochrony odgromowej | 310 |
| - Obliczenie wartości rezystancji uziemienia przewodu PE | 311 |
| - OBLICZENIA TECHNICZNE LINII ZASILAJĄCYCH | 312 |

WYKAZ RYSUNKÓW DO CZĘŚCI 3

| nr rys. | nazwa rysunku | skala | nr str. |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH - SUTERENA |  |  |
|  | I PIWNICA | 1:100 | 313 |
| E2 | INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH - PARTER | 1:100 | 314 |
| E3 | INSTALACJA OŚWIETLENIOWA - SUTERENA |  |  |
|  | I PIWNICA | 1:100 | 315 |
| E4 | INSTALACJA OŚWIETLENIOWA - PARTER | 1:100 | 316 |
| E5 | INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA, PETLI |  |  |
|  | INDUKCYJNEJ, GŁOŚNIKOWA - SUTERENA |  |  |
|  | I PIWNICA | 1:100 | 317 |
| E6 | INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA, PETLI |  |  |
|  | INDUKCYJNEJ, GŁOŚNIKOWA - PARTER | 1:100 | 318 |
| E7 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODDASZE | 1:100 | 319 |
| E8 | INSTALACJA ODGROMOWA | 1:100 | 320 |
| E9 | SCHEMAT TABLICY TL +TG |  | 321 |
| E10 | SCHEMAT TABLICY TR |  | 322 |

-303-

I.   O P I S   T E C H N I C Z N Y

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany  instalacji elektrycznej wewnętrznej w  przebudowywanym i remontowanym budynku kordegardy mieszczącego galerię sztuki „Galerię Podlaską” na działce  nr ewid. 2113/1 przy ul. Warszawskiej 12 w Białej Podlaskiej.

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania niniejszego projektu są:

-  projekt branży architektoniczno-budowlanej,

-  umowa z Inwestorem,

-  uzgodnienia z Inwestorem,

-  obowiązujące przepisy i normy,

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:

-  demontaż istniejącej instalacji,

-  przeciwpożarowy wyłącznik  prądu,

-  tablicę główną ,

-  tablice rozdzielcze,

-  linie  zasilające,

-  instalację oświetlenia podstawowego,

-  instalację oświetlenia awaryjnego strefy otwartej,

-  instalację oświetlenia awaryjnego kierunkowego,

-  instalację gniazd wtykowych,

-  instalację gniazd wtykowych kodowanych,

-  instalację pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących,

-  instalację przyzewową z sanitariatu,

-  instalację zasilającą platformę dla niepełnosprawnych,

-  instalację wentylacji,

-  instalację telekomunikacyjną,

- instalacje głośnikową,

- instalacje projektora sufitowego,

-  instalację połączeń wyrównawczych,

-  instalację od porażeń,

-304-

4. ZASILANIE  BUDYNKU

Na ścianie zewnętrznej budynku znajduję się złącze kablowe typu ZK-3a z którego zasilany jest budynek.

Układ pomiarowy energii elektrycznej znajduję się w tablicy licznikowej wewnątrz budynku.

W związku z przebudową obiektu, tablice należy przenieść w nowe miejsce.

5. DANE ELEKTROENERGETYCZNE

Napięcie zasilania                                          400/230 V

System  sieci 		 	                  TT

Ochrona od porażeń 	                  szybkie wyłączenie zasilania

Moc zainstalowana                                       43,95  kW

Współczynnik jednoczesności		     0,57

Moc szczytowa                                             25,05 kW

Wymagana moc  przyłączeniowa              26,00 kW

Współczynnik mocy			     0,92

Prąd obciążenia                                              39,35  A

Zabezpieczenie główne                                40  A

6. SPOSÓB  WYKONANIA  INSTALACJI

Istniejąca instalację elektryczną w obiekcie należy zdemontować.

W przypadku prowadzenia instalacji po elementach łatwopalnych np. po drewnie  lub w styropianie przewody prowadzić w rurkach, przewody na elementach murowanych układać pod tynkiem.

Wysokość montażu osprzętu wg p-ktu 28.

7. PRZECIWPOŻAROWY  WYŁĄCZNIK  PRĄDU

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu stanowi wyłącznik główny z wyzwalaczem w tablicy głównej TG, który będzie wyzwalany  przyciskiem w przeszklonej obudowie przy wejściu do budynku.

Przycisk oznakować opisem „PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU”.

Od przycisku do wyłącznika głównego należy  doprowadzić przewód niepalny

HDGs FE180/PH90 3x1,5 mm 2 w rurze niepalnej RHDPEt 25/2,0 p/t.

8. TABLICA  LICZNIKOWA  TL

Istniejącą tablicę licznikową w związku z przebudową obiektu należy przenieść. Istniejący wyłącznik główny należy wymienić na wyłącznik z wyzwalaczem …..

9. LINIA  ZASILAJĄCA  ZE ZŁĄCZA KABLOWEGO

Ze złącza kablowego do tablicy licznikowej doprowadzić linię zasilającą przewodem niepalnym NHXCH FE180/E90 4x10 mm2 w rurze niepalnej RHDPEt40/3,7.

-305-

10. TABLICA  GŁÓWNA

Tablica główna TG zlokalizowana w pomieszczeniu 1.4 (aneks socjalny).

Tablica w wykonaniu wnękowym dla montażu aparatów na szynie TH35.

Wyposażenie tablicy wg schematu na rys. E9.

11. ZASILANIE  TABLICY  GŁÓWNEJ  TG

Zasilanie tablicy głównej TG z tablicy licznikowej TL przewodem YDY4x10 mm 2 .

12. TABLICE  ROZDZIELCZE

W budynku projektuje się następujące  tablice rozdzielcze:

-  TR-1 zasilająca obwody w piwnicy,

-  TW zasilająca urządzenia wentylacyjne,

-  TWC zasilająca obwody w węźle cieplnym,

Tablica w obudowie wnękowej, pozostałe  w obudowach  naściennych przystosowane do montażu aparatów na szynie TH35. Tablica TWC w obudowie o stopniu ochrony IP65, pozostałe w obudowach  o stopniu ochrony IP30. Wyposażenie tablic wg poszczególnych schematów.

13. LINIE  ZASILAJĄCE TABLICE  ROZDZIELCZE

Tablice rozdzielcze zasilić z tablicy TG:

-  TR-1 przewodem YDY5x6 mm 2 ,

-  TW przewodem YDY5x4 mm 2 ,

-  TWC przewodem  YDY5x4 mm 2 ,

14. INSTALACJA  OŚWIETLENIA  PODSTAWOWEGO

Instalacje oświetleniową wykonać przewodami YDYp3(4)x1,5 mm2. Oprawy LED montowane w sufitach podwieszanych i na sufitach. Typy opraw wg opisu na rysunkach instalacji oświetleniowej.

15. INSTALACJA  OŚWIETLENIA  AWARYJNEGO  STREFY

OTWARTEJ

W celu zwiększenia bezpieczeństwa projektuje się oprawy LED wyposażone w moduł zasilania awaryjnego o czasie działania 1h, co stanowi oświetlenie awaryjne strefy otwartej.

Do opraw doprowadzić z poszczególnych tablic rozdzielczych zasilanie wykonane przewodami YDYp4x1,5 mm 2 .

-306-

16. INSTALACJA  OŚWIETLENIA   AWARYJNEGO

EWAKUACYJNEGO

Dla wskazania dróg ewakuacyjnych zastosować znaki ewakuacyjne podświetlane z odpowiednimi piktogramami, rozmieszczone na korytarzach i na  klatce schodowej.

Stosować oprawy LED IP20  z czasem świecenia 1h sufitowe i ścienne  w wykonaniu standardowym (AN), lub z autotestem (AT) w zależności od przyjętego systemu monitorowania przez Inwestora. Oprawy pracują w trybie jasnym, tzn. są włączone ciągle.

Do opraw doprowadzić z poszczególnych tablic rozdzielczych zasilanie wykonane przewodami YDYp4x1,5 mm 2.

17. INSTALACJA  GNIAZD  WTYKOWYCH

Instalację  wykonać przewodami YDYp3 x2,5 mm2 p/t.

W pomieszczeniach wilgotnych stosować gniazda wtykowe o stopniu ochrony IP44, w pozostałych pomieszczeniach podwójne o stopniu ochrony IP20.

18. INSTALACJA  GNIAZD  WTYKOWYCH  KODOWANYCH

W części pomieszczeń projektuję się instalację zasilającą urządzenia komputerowe. Instalację  wykonać przewodami YDYp3 x2,5 mm2. Gniazda wtykowe kodowane montować w jednej ramce z gniazdami logicznymi.

Zasilanie gniazd z tablicy  TG..

19. INSTALACJA  PĘTLI  INDUKCYJNEJ  DLA  NIEDOSŁYSZĄCYCH

System wspomagania słuchu z pętla indukcyjną pozwala osobom niedosłyszącym , korzystających z aparatów słuchowych słyszenie w warunkach trudnych akustycznie.

Pętle indukcyjne projektuje się w pomieszczeniach 0.1 i 1.1. Pętle wykonać przewodem LgY2,5 mm 2  układanym w rurkach osłonowych RL-13 w podłożu. Przewody doprowadzić do miejsc montażu wzmacniaczy pętli indukcyjnej. Rezystancja pętli powinna zawierać  się w granicach 0,4 – 2 

Wzmacniacze należy dobrać indywidualnie na etapie wykonawstwa.

20. INSTALACJA  ZASILAJĄCA  PLATFORMĘ  DLA

OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zasilanie platformy dla osób niepełnosprawnych wykonać przewodem

YDY5x2,5 mm 2 z tablicy TG.

-307-

21.  INSTALACJA  WENTYLACJI

Wentylacja obiektu zapewniona  przez centralę nawiewno-wywiewne montowaną na poddaszu. Zasilanie centrali z tablicy TW zasilanej z tablicy głównej TG przewodem YDY5x4 mm 2 . Tablicę TW winien dostarczyć i zamontować wykonawca instalacji wentylacyjnej.

Przewody sterownicze pracą centrali  w zakresie wykonawcy instalacji wentylacyjnej.

22.  INSTALACJA  TELEKOMUNIKACYJNA

Instalacja obejmuje:

-  instalacje informatyczną (internet lub telefon) wykonaną skrętka czteroparową UTP  ( nie ekranowaną) lub FTP (ekranowaną)  i kategorii wg wyboru Inwestora. Po dwa przewody układać w rurkach instalacyjnych lub p/t od istniejącej szafy dystrybucyjnej

( pom.1/3) do poszczególnych pomieszczeń i zakończyć gniazdem 2xRJ-45 p/t montowanym na wysokości 0,3 m od podłogi.

- instalację RTV wykonaną przewodem antenowym koncentrycznym żelowanym o rezystancji 75 . Przewód układać w RL-22 z POM. 1/3 do anteny telewizji naziemnej DVB-T  zamocowanej na maszcie na dachu.

23.  INSTALACJA  GŁOŚNIKOWA

Instalacja obejmuje ułożenie przewodu radiofonicznego RPX2x1,2 mm 2 do miejsc montażu głośników i zakończenie gniazdami głośnikowymi p/t. Gniazda montować po sufitem. Przewód w pomieszczeniu 1.3 wyprowadzić na wysokości 1,1 m od podłogi i zakończyć gniazdem głośnikowym p/t.

24.  INSTALACJA  PROJEKTORA  SUFITOWEGO

W pomieszczeniu 1.1  na suficie zamontowany będzie projektor sufitowy. W miejscu montażu projektora (miejsce ustalić z Inwestorem) zamontować gniazdo wtykowe i doprowadzić przewód HDMI  zakończony wtykami VGA..

Dla ekranu podwieszonego do sufitu projektuje się gniazdo wtykowe w pom. 1.1

25.  INSTALACJA  PRZYZEWOWA

W sanitariacie (pom. 0.5 piwnica) należy zamontować instalację przyzewową. Wysłanie sygnału poprzez przycisk zlokalizowany na wysokości 1,05 m od podłogi . Przycisk wyzwala lampkę i buczek nad drzwiami wejściowymi do sanitariatu i w aneksie biurowym (pom.1.3). Kasowanie sygnału kasownikiem wewnątrz sanitariatu.

-308-

26.  INSTALACJA  W  WĘŹLE CIEPLYM

Istniejący węzeł cieplny zostanie przeniesiony do pom. 0.7 . Zasilanie urządzeń węzła z tablicy istniejącej TWC, która należy przenieść do pom. 0.7 i zasilić przewodem YDY5x4 mm 2 z tablicy głównej TG.

27. INSTALACJA  POŁĄCZEŃ  WYRÓWNAWCZYCH

Obok tablicy TG zamontować główną szynę wyrównawcza, do której należy przyłączyć:

- przewody PE z tablic rozdzielczych,

- metalowe rury instalacji wodnej, c.o. i  c.w. jeżeli występują

Połączenia wyrównawcze wykonać przewodem LgY16mm2 .

Szynę wyrównawczą należy uziemić, wymagana rezystancja uziemienia nie może przekraczać 10 

28. INSTALACJA  ODGROMOWA

Instalacja odgromowa budynku jest wymagana.

Jako zwody poziome wykorzystać pokrycie dachu blacha miedzianą.

Zwody pionowe  z pręta Cu  mm układać w rurkach grubościennych odpornych na ogień o grubości ścianki 5 mm w warstwie izolacyjnej ścian.

Złącza kontrolne należy zainstalować na wysokości  0,30 m od ziemi w puszkach odgromowych w kolorze elewacji

Uziomy wykonać jako pionowe z prętów miedziowanych.

Od złącz kontrolnych do uziomów wyprowadzić przewody uziemiające wykonane z płaskownika miedzianego CU 20x3 mm.

Wymagana oporność uziemienia instalacji odgromowej ze względu na stosowanie ochrony przepięciowej wynosi 20 

29.  WYSOKOŚĆ  MONTAŻU  OSPRZĘTU

Odległość od podłogi:

Łączniki						1,05 cm

Gniazda wtykowe w pomieszczeniach		30 cm

Gniazda wtykowe w sanitariacie			160 cm

Gniazda wtykowe w aneksie socjalnym		140 cm

Oprawy nad umywalkami				200 cm

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego		250 cm

-309-

30. INSTALACJA  OCHRONY OD PORAŻEŃ

SYSTEM  SIECI – TT

OCHRONA  DODATKOWA OD PORAŻEŃ

TABLICE	-  II  STOPIEŃ  IZOLACJI

INSTALACJA	 - WYŁĄCZNIKI  PRZECIWPORAŻENIOWE

RÓŻNICOWOPRĄDOWE

Stosować obudowy rozdzielnic  w II stopniu izolacji co stanowi  dodatkową ochronę od porażeń.

W instalacji zastosować wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo czterobiegunowe i dwubiegunowe o prądzie różnicowym 0,03 A (30 mA) o prądzie znamionowym wynikającym ze schematów tablic rozdzielczych.

W projektowanej instalacji zastosowano przewód ochronny PE, trzecia żyła przewodu w instalacji jednofazowej  i piąta żyła w instalacji trójfazowej. Przewody ochronne należy wprowadzić do tablic rozdzielczych i  połączyć z przewodem PE.

Przewód PE winien posiadać uziemienie, którego wartość rezystancji  nie powinna przekraczać wartości 10 

31. OHRONA  PRZEPIĘCIOWA

Ochrona przepięciowa realizowana jest poprzez SPD typu 1+2 montowane w tablicy głównej TG..

32. UWAGI  KOŃCOWE

Istniejącą instalację elektryczną w obiekcie należy zdemontować.

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami przez osoby posiadające uprawnienia.

Zastosowane materiały i urządzenia winne posiadać aktualne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Po zakończeniu prac wykonać pomiary instalacji.

OPRACOWAŁ:

-310-

II.     O B L I C Z E N I A      T E C H N I C Z N E

1.  OBLICZENIE  POZIOMU  OCHRONY  ODGROMOWEJ

Obliczenia przeprowadza się dla całego budynku wg normy PN-IEC 61024-1 .

Spodziewana częstość bezpośrednich wyładowań piorunowych :

N d = N g x A e x 10 -6

gdzie:      Ae – równoważna powierzchnia zbierania wyładowań przez obiekt

Ng   - średnia gęstość wyładowań doziemnych  na km2 i na rok w rejonie obiektu

A e  = a x b + 2x(a+b) x m x h + x m 2 x h 2

gdzie:

a  - długość obiektu

b – szerokość obiektu

h – wysokość  obiektu

a = 17,80 m,  b= 7,70 m,  h= 6,98 m

A e  = 17,00 x 7,70 +2 x (17,00 + 7,70) x 3 x 6,98 + 3,14 x 32 x 6,98 2 = 2581,84

N g = 1,4

N d = 1,4 x 2581,84 x 10 -6 =   0,00261

N c = 0,001

Jeżeli    N d    >  N c    to  urządzenie piorunochronne  jest wymagane

N d   = 0,00361  >  N c = 0,001

Skuteczność urządzenia piorunochronnego:

N c                         0,001

E > 1 -  ----  =  1 -  --------------  =  0,72

N d               0,00361

Dla  skuteczności urządzenia piorunochronnego E = 0,72  wymagany  IV poziom ochrony odgromowej. Średnia odległość między przewodami odprowadzającymi dla IV poziomu ochrony wynosi  20 m

-311-

2.   OBLICZENIE WARTOŚCI  REZYSTANCJI  UZIEMIENIA PRZEWODU  PE

Przyjmuje się wartość napięcia bezpiecznego 25 V – wg PN-IEC 60364-4-41:2000

Maksymalna wartość rezystancji uziemienia przewodu ochronnego PE:

UL                 25                25

R < -----------  =  ------------ = ------------  = 694 

IA                k x I  n         1,2 x 0,03

Dla właściwego działania ogranicznika przepięć wymagana rezystancja wynosi 10 

OBLICZYŁ