PROJEKT BUDOWLANY – CZĘŚĆ 4

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

| NAZWA INWESTYCJI: | PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU KORDEGARDY mieszczącego galerię sztuki „Galerię Podlaską” wraz z urządzeniami budowlanymi i utwardzeniami |
| --- | --- |
| NAZWA OBIEKTU: | BUDYNEK KORDEGARDY mieszczący galerię sztuki „Galerię Podlaską” na terenie zespołu zamkowego poradziwiłowskiego w Białej Podlaskiej wraz z urządzeniami budowlanymi i utwardzeniami |
| ADRES OBIEKTU: | ul. Warszawska 12 21-500 Biała Podlaska |
| KATEGORIA OBIEKTU: | IX |
| USYTUOWANIE: | jednostka ewidencyjna: 066101_1 gmina miejska Biała Podlaska, obręb 0001, działka nr ewid. 2113/1 |
| INWESTOR: | GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA |
| ADRES INWESTORA: | ul. marsz. J. Piłsudskiego 3 21-500 Biała Podlaska |

SZCZEGÓŁOWY SPIS ZAWAROŚCI CZĘŚCI 4

O P I S   T E C H N I C Z N Y

1.Podstawa opracowania    .................................................................. .................402

2.Przedmiot i zakres opracowania   ................................................................. ....402

3.Opis projektowanych instalacji   .................................................................... ..402

3.1.Instalacja wody zimnej . ..................................................................................402

3.2.Instalacja wody ciepłej  . .................................................................................404

3.3.Instalacja kanalizacji  sanitarnej.   ...................................................................404

3.4.Instalacja c.o.      ..............................................................................................405

3.5.Instalacja ciepła technologicznego                               ....................................407

3.6.Instalacja wentylacji mechanicznej      ………………………………………409

4.Uwagi                        ..........................................................................................414

CZĘŚĆ  GRAFICZNA

S1.Rzut sutereny  inst. wodociągowa                                         skala     1 :  100            ............ 415

S2.Rzut parteru  inst. wodociągowa                                           skala     1 :  100            ............ 416

S3.Rzut sutereny  inst kanalizacyjna                                          skala     1 :  100            ............ 417

S4.Rzut parteru  inst. kanalizacyjna                                           skala     1 :  100          …………418

S5.Rzut sutereny  inst. c.o.i c.t.                                                  skala     1 :  100            ............ 419

S6.Rzut parteru  inst. c.o  i c.t.                                                   skala     1 :  100            ............ 420

S7.Rzut poddasza inst. ciepła technologicznego                       skala     1 :  100             ............ 421

S8.Schemat instalacji ciepła technologicznego                                                                 .......... 422

S9.Rzut sutereny  inst. wentylacji mechanicznej                       skala     1 :  100              .......... 423

S10.Rzut parteru  inst. wentylacji mechanicznej                       skala     1 :  100              .......... 424

S11.Rzut poddasza inst. wentylacji mechanicznej                     skala     1 :  100             ........... 425

S12.Przekrój A-A                                                                       skala     1 :  100            ............ 426

O P I S     T E C H N I C Z N Y

1.Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora – Gminy Miejskiej Biała Podlaska

- PB –architektoniczno-konstrukcyjny

- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500

- aktualnie obowiązujące normy i wytyczne projektowania

2.Przedmiot i zakres  opracowania

Przedmiotem opracowania są :

wewnętrzne instalacje sanitarne w  przebudowywanym i remontowanym budynku KORDEGARDY  mieszczącego galerię sztuki „Galerię Podlaską” na terenie zespołu zamkowego poradziwiłowskiego w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej nr. 12,

na działce nr ewid. 2113/1

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- Instalacje wewnętrzne wody zimnej - doprowadzenie zimnej wody przyłączem wodociągowym                 z sieci miejskiej

- Instalacje wewnętrzne wody ciepłej – zasilanie z przepływowych elektrycznych nadumywalkowych                 ( nadzlewowych) podgrzewaczy c.w.

- Instalacje wewnętrzne kanalizacji ściekowej - odprowadzenie ścieków przyłączem kanalizacji

ściekowej do miejskiej  kanalizacji ściekowej

- Instalacje c.o. – zasilanie z istniejącego węzła c.o. (przyłącze ciepłownicze z sieci miejskiej) zlokalizowanego w budynku kordegardy

- Instalacja wentylacji  mechanicznej

3. OPIS   PROJEKTOWANYCH   INSTALACJI

3.1 Instalacja wody zimnej

Instalację wody zimnej  zaprojektowano z  rur z tworzywa sztucznego wielowarstwowych  PE (PP).

Przewody  prowadzić w bruzdach ściennych pod tynkiem, w posadzkach.

Na odejściach od rurociągu głównego do pionów  zamontować  kulowe zawory odcinające                               ze spustem .

OBLICZENIE PRZEPŁYWU  WODY

Obliczenia  przeprowadzono w oparciu o podręcznik ”Instalacje wodociągowe

i kanalizacyjne  budynkach mieszkalnych ” Sosnkowski, Tabernacki wyd.PW.   i PN –92/B-01706

Korzystając ze wzoru g = 0,682 ( ∑qn ) 0,45 – 0,14 dm3/s :

qn – normatywny wypływ wody z punktów czerpalnych

| Płuczka zbiornikowa | 0,13 x 1 | 0,13 |
| --- | --- | --- |
| Bateria zlewozmywakowa | 0,14 x 1 | 0,14 |
| Bateria umywalkowa | 0,14 x 1 | 0,14 |
| Pisuar | 0,15 x 1 | 0,15 |
|  | Suma | 0,56 |

Przepływ obliczeniowy :             q =  0,682 x (0,56)0,45 – 0,14  dm3/s = 0,37dm3/s

Zapotrzebowanie wody dla celów ppoż. przy założeniu działania w strefie ppoż.

jednego  hydrantu pożarowego  HP 25mm wyniesie maksymalnie 1,0 l/s=3,6m3/h

Przepływ maksymalny:
q = qHP + 0,15 qtbyt.-gosp. = 1,0 l/s + 0,37 l/s = 1,37 l/s = 4,93m3/h

Dla wyliczonego jw. rozbioru wody należy przyjąć  jako optymalną średnicę przyłącza wodociągowego  dn50mm, zakładając średnią prędkość przepływu wody ok. 1m/s.

Istniejące przyłącze PE63mm jest wystarczające.

Dobrano wodomierz  sprzężony DN 50mm. 
Wodomierz zamontować zgodnie  z  PN-ISO 4064-2+Ad:1997-wodomierz

oraz normą PN-ISO 4064-1:1997- zestaw wodomierzowy .

Za wodomierzem  od strony wewnętrznej  instalacji należy zamontować zawór zwrotny

antyskażeniowy typu BA  DN 50mm.

Przed zaworem BA należy zamontować filtr siatkowy FS dn50mm.

Próba szczelności instalacji wodociągowej.

Instalacje wodociągowe poddać próbie szczelności przy ciśnieniu próbnym wyższym o 50%

od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa.

Podczas próby szczelności przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie

do 0,9 MPa lub 1,5 – krotnej wielkości ciśnienia roboczego, utrzymać to ciśnienie przez 20 minut

i obserwować armaturę i przewody.

Instalacja wodociągowa   przeciwpożarowa

Budynek wyposażony zostanie w instalację  hydrantową  przeciwpożarową wspólną  z instalacją

bytowo-gospodarczą.

Zaprojektowano w budynku na każdej kondygnacji  po jednym hydrancie wewnętrznym ppoż.

HP o  średnicy 25 mm i  długości węża 30m z wężem  półsztywnym  .

Podłączenia do hydrantów z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200:1998, łączonych

na gwint.

Stosować łączniki wg PN-79/H-74392 gwintowane z żeliwa ciągliwego , również obustronnie

ocynkowane.

Przewody prowadzone w bruzdach ściennych zaizolować pianką gr. 6 mm.

Należy zapewnić możliwość jednoczesnego poboru wody  z hydrantu na kondygnacji

przy ciśnieniu 0,2 Mpa   i   wydajności 1 dm3/s.

Wysokość umieszczenia hydrantu powinna wynosić 1,35m (z dokładnością do 0,10m)

od poziomu podłogi.

Zamontowane w budynku hydranty winny spełniać normy:

- PN-EN-671-1-2002- Stałe urządzenia gaśnicze .Hydranty wewnętrzne. Część 1.

Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym ,

- PN-EN 671-2-2002 -  Stałe urządzenia gaśnicze .Hydranty wewnętrzne. Część 3.

Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i wężem płasko składanym.

Odbiory instalacji  ppoż.

Warunkiem dopuszczenia do użytkowania instalacji ppoż. jest przeprowadzenie badań i prób potwierdzających prawidłowość działania urządzeń przeciwpożarowych.

W trakcie odbioru należy sprawdzić;

- Projekt techniczny,

- Zakres ciśnień i wydajność  przez wykonanie testu ciśnienia i wydajności  dla każdego hydrantu

Do testu należy użyć przyrządów pomiarowych  posiadających ważne świadectwa wzorcowania

Testy wydajności wykonać przy temperaturach powyżej 5*C.

- Kierunek przepływu wody na armaturze

- Lokalizację zaworów- minimum 0,3m wolnej przestrzeni wokół zaworu

- Próbę szczelności całej instalacji na ciśnienie 0,9MPa.

Przeglądy i konserwacja

- Urządzenia przeciwpożarowe w tym hydranty powinny być poddawane  przeglądom

technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w  PN-E-671-3 ,

w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi.

- Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane  w   okresach

i w sposób zgodny z instrukcją ustalona przez producenta  nie rzadziej jednak    niż  raz w roku.

- Węże stanowiące wyposażenie hydrantu  powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej                   na maksymalne ciśnienie robocze  zgodnie z PN-E-671/3.

- Doroczną  kontrolę wszystkich hydrantów wewnętrznych powinna przeprowadzać osoba kompetentna

Kontrolujący winien sprawdzić :

- lokalizację hydrantów,

- czytelność oznakowania i instrukcję ,

- ślady ewentualnych uszkodzeń czy korozji ,

- mocowanie do ściany,

- wydajność ,

- pracę  manometru ,

- kompletność , jakość węża i zwijadła węża,

- stan przewodów rurowych zasilających hydrant,

- stan szafki hydrantowej w tym szczególnie otwieralność drzwiczek,

- stan , pracę i zamontowanie prądownicy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości hydrant powinien zostać oznakowany napisem „uszkodzony”, a następnie „sprawdzony”.

3.2 Instalacja wody ciepłej

Obiekt zasilony  zostanie  w ciepłą wodę z   z przepływowych elektrycznych nadumywalkowych                ( nadzlewowych) podgrzewaczy c.w.

Podłączenie podgrzewaczy do instalacji wodociągowej wykonać wg. instrukcji producenta.

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji wewnętrznej  wykonać należy z rur i kształtek  PVC  średnicy klasy S

o sztywności obwodowej SN 8, łączonych metodą połączeń kielichowych,

Piony kanalizacyjne wyposażone zostaną w czyszczak i rurę wywiewną zamontowaną ponad dachem budynku.

Odpływ z każdego przyboru sanitarnego i urządzenia powinien być zaopatrzony w zamknięcie wodne.

Główne przewody odpływowe kanalizacji sanitarnej prowadzone będą pod posadzką sutereny.

Piony kanalizacyjne prowadzone będą w ścianach .

Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić w posadkach oraz w bruzdach ściennych.

Średnice podejść kanalizacyjnych pod przybory należy przyjmować:

- umywalka DN 32-40 mm  (DN 50 jeśli na podejściu sa więcej niż dwa kolana)

- zlewozmywak DN50

- pisuar DN40

- miska ustępowa DN 100

Przewody kanalizacyjne przewidziane do montażu pod posadzką układać na podsypce

piaskowej gr. 20 cm.  Należy zachować min.50 cm przykrycia.

Armatura i biały montaż.

Jako armaturę zastosować elementy białego montażu oraz baterie wg decyzji Inwestora.

Podłączenie urządzeń ma pozwalać na łatwy demontaż wyposażenia i być na tyle elastyczne aby,

z jednej strony dylatacje nie wywoływały pęknięć ceramiki, z drugiej, aby możliwa była wymiana urządzenia, gdyby wystąpiła taka potrzeba.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepłej powinny mieć świadectwo o dopuszczeniu

do stosowania z wyżej wymienionym przeznaczeniem.

Ustępy dla niepełnosprawnych wyposażyć w armaturę przystosowaną dla niepełnosprawnych.

Wysokość montażu przyborów sanitarnych wykonać wg poniższej tabeli

| Rodzaj przyboru sanitarnego | wysokość montażu [m] |
| --- | --- |
| Umywalka | 0,75-0,80 |
| Zlewozmywak | 0,85-0,90 |
| Pisuar dla dorosłych | 0,65 |
| Miska ustępowa wisząca dla dorosłych | 0,40 |
| Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych | 0,45-0,50 |

OBLICZENIE PRZEPŁYWU ŚCIEKÓW

Obliczenia  przeprowadzono w oparciu o podręcznik ”Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

w budynkach mieszkalnych ” Sosnkowski, Tabernacki wyd.PW.   i PN –92/B-01706

Korzystając ze wzoru Qś = ( ∑qn ) 0,5 x 0,5 ( dm3/s) :

| Rodzaj przyboru sanitarnego | Ilość (szt) | Wypływ normatywny q | Sumaryczny wypływ  qn |
| --- | --- | --- | --- |
| Umywalka | 1 | 0,5 | 0,5 |
| Zlewozmywak | 1 | 1,0 | 1,0 |
| Miska ustępowa | 1 | 2,5 | 2,5 |
| Pisuar | 1 | 1,0 | 1,0 |
| R A Z E M |  |  | 5,0 |

Przepływ obliczeniowy wynosi    Qś=1,12dm3/s.

Średnica  istniejącego przyłącza   kanalizacyjnego Dn150mm jest wystarczająca.

Pomiar ilości ścieków w oparciu o wodomierz do pomiaru  zużycia wody.

3.4 .Instalacja c.o.

3.1.Karta informacyjna budynku

A. Dane ogólne

1. Rodzaj budynku (przeznaczenie):  Budynek KORDEGARDY mieszczący galerię

sztuki

2. Adres budynku:  Biała Podlaska  ul. Warszawska 12

3. Źródło ciepła:  Węzeł cieplny w piwnicy budynku

4. Kubatura ogrzewana budynku:  ……………………………………   414,75 m3

5. Powierzchnia ogrzewana budynku:  ……………….……………..     164,7m2

B. Dane instalacji c.o

1. Całkowita projektowana strata ciepła:  …………………………   8091W

2. Rodzaj ogrzewania:  wodne, dwururowe, system rozdzielaczowy

3. Obliczeniowe parametry czynnika grzewczego:  …………………. 45/35oC

4. Strefa klimatyczna:   ………………………………………………….  IV

5. Obliczeniowe jednostkowe zapotrzebowanie ciepła:

- na 1m3 kubatury ogrzewanych pomieszczeń: ……………………. 19,5 W/m3

- na 1m2 powierzchnych ogrzewanych pomieszczeń: ………….….  49,0 W/m2

6. Przyjęty typ grzejników:  grzejniki podłogowe

7. Regulacja instalacji: pod pionami zawory regulacyjne

przy grzejnikach zawory grzejnikowe z nastawą wstępną

8. Pojemność wodna instalacji:  …………………………………………..  124,48 dm3

C. Dane instalacji c.t.

1. Obliczeniowe parametry czynnika grzewczego:  …………………. 60/40oC

- 2. Zapotrzebowanie ciepła do nagrzewnicy           ………………………5,4kW

Łączna zapotrzebowanie ciepła dostarczanego w węźle c.o. -13491W

3.2. Opis projektowych rozwiązań.

Źródłem energii cieplnej dla  projektowanej instalacji  będzie węzeł cieplny  zlokalizowany                     w wydzielonym pomieszczeniu piwnicy- istniejący.

Instalację projektuję jako rozdzielaczową, dwururowa z dolnym rozdziałem czynnika grzewczego   o parametrach tz/tp = 45/350C , wymuszonego pracą pompy obiegowej.

Czynnik grzewczy doprowadzony będzie do węzła pomiarowego, zlokalizowanego

w węźle c.o..

Z węzła pomiarowego ciepło dostarczane będzie do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego zlokalizowanych na każdej kondygnacji i  dalej oddzielnymi obwodami do grzejników podłogowych.

Regulacja temperatury czynnika grzejnego oraz zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ciśnienia i temperatury w źródle ciepła.

Obliczenia cieplne budynku wykonano zgodnie z PN-EN12831:2006

Straty ciepła oraz obliczenia hydrauliczne instalacji wykonano przy użyciu programu komputerowego

Zapotrzebowanie ciepła dla celów instalacji centralnego ogrzewania wynosi :

Qco = 8091W   .

Rurociągi.

Rurociągi instalacji c.o na odcinku od węzła cieplnego (poziomy i piony) do rozdzielaczy zaprojektowano  z rur stal. czarnych, łączonych przez spawanie a przy armaturze za pomocą połączeń gwintowanych.

Rurociągi prowadzić w bruzdach instalacyjnych.

Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonywać w tulejach ochronnych,                   o klasie odporności ogniowej danej przegrody.

Instalację do szafek rozdzielaczy i dalej do grzejników, wykonać z rur PP z osłoną dyfuzyjną ,łączonych za pomocą łączników skręcanych, uszczelnianych uszczelką typu

O-ring.

Instalację prowadzić w bruzdach podłogowych, w otulinach izolacyjnych gr.6mm. Minimalna warstwa betonu przykrywająca rurociąg  prowadzony w bruzdach podłogowych ze względów wytrzymałościowych winna wynosić 4 cm.

W przypadku bruzd ściennych wymagana grubość mieści się w zakresie 3-4 cm , przy czym zalecane jest stosowanie siatki tynkarskiej.

Montaż i łączenie rurociągów wykonywać zgodnie z instrukcją producenta rur.

Rozdzielacze z armaturą regulacyjną, odcinająca  i odpowietrznikami samoczynnymi, umieszczone będą w szafkach podtynkowych z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej,

z regulacją wysokości 700 ÷ 800 mm.

Elementy grzejne i armatura.

Jako elementy grzejne projektuję:

- grzejniki podłogowe wykonane z rur PP 16x2,0 mm w osłonie dyfuzyjnej

Regulacja hydrauliczna instalacji za pomocą :

- zaworów regulacyjnych i rotametrów na belkach rozdzielaczy

- zaworów pod pionowych

- odpowietrzanie instalacji – odpowietrzniki automatyczne na pionach i najwyższych

punktach instalacji.

Do regulacji temperatury pomieszczeń zastosowano głowice termostatyczne z nastawą wstępną i głowicą do indywidualnej regulacji temperatury w systemach ogrzewania podłogowego.

Zastosowane głowice umożliwiają regulację temperatury w zakresie od 5°C do 26°C.

Próby i regulacja instalacji.

Badanie szczelności instalacji należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji termicznej.

Instalację do próby ciśnieniowej należy odpowiednio przygotować i tak:

- usunąć wszelkie ujawnione wcześniej nieszczelności

- odłączyć armaturę, która przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia próbnego mogłaby zakłócić

próbę lub ulec uszkodzeniu (odłączoną na czas próby armaturę zastąpić   zaślepkami

lub zaworami odcinającymi)

- do instalacji podłączyć manometr o dokładności odczytu  0,01 MPa

Badaną instalację najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem próby napełnić wodą                            i dokładnie odpowietrzyć.

Po napełnieniu i odpowietrzeniu, dokonać przeglądu wszystkich elementów instalacji, kontrolując ich szczelność przy ciśnieniu statycznym.

Następnie podnieść ciśnienie próbne do wartości 1,5 x  max. ciśnienia roboczego,                               lecz nie mniej niż 4,0 bar.

Jeśli w  czasie 30 min nie wystąpiły przecieki instalację uważa się za szczelną.

Po pozytywnym wyniku próby szczelności, instalację należy dokładnie wypłukać,                     pamiętając aby przesłony zaworów grzejnikowych były całkowicie otwarte.

Następnie sprawdzić działanie instalacji w czasie ruch na gorąco, podczas którego przeprowadzić hydrauliczną regulację zładu za pomocą nastaw zaworów grzejnikowych                        i podpionowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje.

Rurociągi stalowe instalacji c.o  oraz konstrukcje wsporcze należy oczyścić z rdzy do  II-go stopnia czystości  i zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne malowanie:

1x podkładową farbą krzemowo-cynkową

1x nawierzchniową emalią kreodurową odporną na temp. do 100°C.

Roboty związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym prowadzić zgodnie z instrukcją KOR 3A.

Po zakończeniu prób i zabezpieczeniu instalacji przed korozją, rurociągi zaizolować  otulinami            z pianki polietylenowej:

gr.40 mm - rurociągi przechodzące przez piwnice

gr.25 mm – rurociągi prowadzone w szachcie instalacyjnym

Izolacja powinna spełniać wymagania ochrony p.poż.

3.5.Instalacja ciepła technologicznego do centrali wentylacyjnej

Projektowana instalacja ciepła technologicznego do zasilana nagrzewnicy centrali wentylacyjnej

będzie prowadzona z węzła c.o.

Urządzenia ciepła technologicznego zabezpieczające instalację c.t. oraz pompę obiegową

zlokalizowano w pomieszczeniu węzła .

Zapotrzebowanie ciepła dla centrali wynosi : 5,4KW;

Przepływ czynnika [m3/h]- 0,25m3/h

Czynnik grzewczy zasila instalację z węzła cieplnego o parametrach tz/tp = 60/40°C.

Centrala wentylacyjna zasilana będzie glikolem etylenowym.                                                                          Zmiana parametrów grzewczych   następować będzie poprzez wymiennik ciepła  płytowy glikol/woda, zlokalizowany   w pomieszczeniu węzła.

Charakterystyka wymiennika :

Płytowe lutowane wymienniki ciepła są urządzeniami przepływowymi, przeciwprądowymi.                    Powierzchnię wymiany ciepła tworzą karbowane płyty ze stali nierdzewnej połączone w pakiet                           za pomocą lutu miedzianego lub niklowego. Przepływ płynów wymieniających ciepło jest                                ukierunkowany w co drugi kanał tworzony przez płyty grzewcze.                                                                                             Wymienniki wykonane są w całości ze stali nierdzewnej jako konstrukcja nierozbieralna.                                          Szczelność konstrukcji oraz trwałe zespolenie płyt zapewnia proces lutowania w piecu próżniowym.    Specjalne profilowanie płyt grzewczych zapewnia przepływ o dużej turbulencji. Umożliwia to bardzo efektywną wymianę ciepła oraz zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń wewnątrz wymiennika.

Rurociągi

Rurociągi instalacji c.t. wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/H-74219.                      Połączenia wykonać jako spawane. Rozprowadzenie przewodów wykonać zgodnie z częścią rysunkową projektu. Jednocześnie dla umożliwienia przejęcia wydłużeń termicznych na trasie rurociągów, gdzie nie występuje samokompensacja wykonać należy kompensatory.

Przy połączeniach pionów z poziomami wykonać ramiona kompensacyjne o długości 0,3 m.

Przejścia przewodów przez ściany konstrukcyjne przewidziano w tulejach ochronnych  ( rurach osłonowych ) z wypełnieniem elastycznym

Przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego przewidziano z wypełnieniem ogniochronną masą pęczniejącą.

Konstrukcje wsporcze dla rurociągów , rozdzielaczy oraz urządzeń technologicznych wg wytycznych producenta

Izolacje termiczne

Przewody c.t. należy izolować otuliną izolacyjną grubości 13 mm, łączoną za pomocą kleju

Izolacja antykorozyjna rurociągów

A. Przygotowanie podłoża:

Powierzchnię przygotowaną do malowania należy przeszczotkować, stosując do tego celu twardej               szczotki (nie stalowej), następnie odpylić i odtłuścić.

B. Wyszczególnienie kolejnych warstw powłoki malarskiej:

- 1 × podkład ftalowy modyfikowany schnący na powietrzu.

- 1 × emalia ftalowa specjalna olejoodporna

C. Technologia nanoszenia powłoki;                                                                                                           Wyroby malarskie należy przygotować i stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz normą

PN-79/H-79070. Należy sprawdzić czy wyroby posiadają atest producenta i czy termin

gwarancji nie został przekroczony.

Przygotowanie farby do malowania polega na ewentualnym usunięciu kożucha,

dokładnym jej wymieszaniu, rozcieńczenie do lepkości roboczej oraz przefiltrowaniu.

D. Warunki BHP i p.poż.

Składnikami toksycznymi farby podkładowej i emalii są: ksylen,butanol i benzyna do lakierów. Ze względu na zawartość łatwopalnych i toksycznych składników należy przestrzegać obowiązujące przepisy BHP  i p.poż. zwłaszcza przy pracy w pomieszczeniach zamkniętych.

E. Konserwacja powłoki malarskiej.

Stan powłoki należy kontrolować co 12 miesięcy. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia, które wymaga całkowitego usunięcia starej powłoki. Prace konserwacyjne powłok malarskich należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-71/H-97053.

Armatura odcinająca.

Na rurociągach rozprowadzających zastosować zawory odcinające kulowe

Odpowietrzenie  i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420, za pośrednictwem automatycznych odpowietrzników w najwyższych punktach instalacji.

Odwodnienia zaprojektowano w najniższych punktach instalacji, oraz dodatkowo w miejscach w których w przypadku konieczności naprawy mieć możliwość spustu.

Regulacja instalacji

Regulacja instalacji odbywać się będzie przy pomocy odpowiednio dobranych średnic rurociągów oraz zaworów regulacyjno-nastawnych.

Na przewodach zasilających nagrzewnicę centrali wentylacyjnej należy zastosować w/w zawory regulujące .

Próby hydrauliczne i płukanie instalacji

Wykonaną instalację należy poddać :

- płukaniu wodą wodociągową z szybkością przepływu 1,8 m/s

- napełnieniu wodą - na okres 24 godzin - przed próbami szczelności

- próbom szczelności : ,,na zimno” i ,,na gorąco”.

Próby szczelności :

- wodą zimną    na ciśnienie próbne  = 1,5 x ROBOCZE

- ,,na gorąco”    czynnikiem grzejnym o maksymalnych parametrach.

Płukanie instalacji ciepła technologicznego oraz próby szczelności należy przeprowadzić

przed montażem zaworów regulacyjnych i kryz dławiących, w obecności Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu prób szczelności należy wykonać :

- montaż izolacji termicznej

- regulację instalacji ciepła technologicznego.

3.6.Instalacja wentylacji mechanicznej

- 3.6.1. Opis systemów wentylacji mechanicznej

W pomieszczeniach przebudowywanego budynku zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, osuszaniem i chłodzeniem realizowaną poprzez centrale wentylacyjne z wbudowaną pompą ciepła zgodne z dyrektywą KE 1253/2014 na rok 2018, pracującą w sposób ciągły lub okresowy zależny od pracy obiektu, uzupełnioną o instalację wyrzutową bez odzysku z pomieszczeń brudnych i wc. W uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektowano zdecentralizowaną instalację wentylacji mechanicznej.

Zaprojektowano następujące systemy wentylacyjne:

-system NW1	- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obejmującą pomieszczenie sal ekspozycyjnych

-systemy Wc - układy wyrzutowe z pomieszczeń Wc i pomieszczenia gospodarczego

Zastosowane centrale wentylacyjne spełniają wymagania Rozporządzenia KE 1253/2014

Ciepło technologiczne zostanie dostarczone z węzła c.o.

Wydatki powietrza poszczególnych układów – wg załączonych rysunków.

- 3.6.2 Układ NW1 – sale ekspozycyjne z komunikacją.

Dla potrzeb wentylacji sal ekspozycyjnych na poziomie sutereny i parteru projektuje się instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła realizowaną poprzez centralę wentylacyjną z wbudowana pompę ciepła dla potrzeb osuszania i chłodzenia zamontowaną w przestrzeni poddasza nieużytkowego.

Zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła realizowaną poprzez centralę wentylacyjną stojącą wyposażoną w obrotowy wymiennik ciepła o sprawności wg ERP minimum 84,00% spełniającym wymagania Rozporządzenia  KE 1253/2014 na rok 2018 o wydajności  nawiewu 1500m3/h i wywiewu 1500m3/h przy sprężu dyspozycyjnym 300Pa. Ilości powietrza określona została na podstawie ilości osób lub minimalnej krotności wymian. Ilości wymian będących podstawą obliczenia wydajności centrali przedstawiono na części rysunkowej. Centrala wyposażona w filtry klasy M5 powietrza zewnętrznego, oraz usuwanego z pomieszczeń. Obróbka termiczna powietrza w zimie (grzanie), realizowane będzie poprzez wbudowaną w centralę nagrzewnicę glikolową o mocy 5,4kW do której dostarczone będzie ciepło poprzez instalację glikolową (glikol 37%) z kotłowni. Obróbka powietrza w lecie realizowana będzie poprzez pompę ciepła zapewniającą moc chłodniczą 8,90kW zabudowaną w centrali.

Centrala w wykonaniu wewnętrznym zamontowana będzie na poddaszu nieużytkowym na elementach wibroizolacyjnych. Świeże powietrze do centrali należy doprowadzić poprzez kanały wentylacyjne o wymiarze 500x400mm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w izolacji z wełny mineralnej na płaszczu z folii aluminiowej grubości 100mm podłączonych do czerpni ściennej o takim samym wymiarze. Zużyte powietrze z centrali usuwane będzie poprzez kanały wentylacyjne o wymiarze 500x400mm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w izolacji z wełny mineralnej na płaszczu z folii aluminiowej grubości 100mm podłączone do wyrzutni ściennej500x400mm. Czepnie i wyrzutnie ścienne wykonać w kolorze elewacji.. Przejścia przez ściany odpowiednio zabezpieczyć przeciwdrganiowo i uszczelnić.

Powietrze wentylacyjne przygotowywane będzie w centrali wentylacyjnej o następujących parametrach.

Dane techniczne centrali:

- Wydajność max Vn/Vw = 1500 / 1500 m3/h

- Spręż dyspozycyjny dP =300Pa

- Filtry: czerpny M5; wywiewny M5

- Wymiennik obrotowy o sprawności odzysku ciepła minimum 84,00%

- Nagrzewnica glikolowa o mocy grzewczej -  Q=5,40kW

- Chłodzenie i osuszanie poprze wbudowaną pompę ciepła o mocy chłodniczej 8,90kW

- Zasialnie

  - Wentylator nawiewny – 3x400V; 0,75kW; 2,95A

  - Wentylator wywiewny – 3x400V; 0,75kW; 2,95A

  - Wbudowany moduł pompy ciepła  - 2,27kW

- Wymiar (dł x szer x wys) - 3710x1020x1550mm

- Waga centrali: 780kg

Rozprowadzenie powietrza nawiewnego i wywiewnego pomiędzy centralą wentylacyjną ,

a pomieszczeniami zaprojektowano z prostokątnych i okrągłych ocynkowanych kanałów wentylacyjnych typu A/I. Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczeń realizowany będzie poprzez dwurzędowe kratki wentylacyjne z przepustnicą regulacyjną o wymiarze 400x150mm, 400x100mm i 300x150mm, oraz poprzez zawory powietrzne okrągłe.

Kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne wewnętrzne  prowadzone w obszarach sufitów podwieszanych lub w zabudowach g-k w izolacji z wełny mineralnej na płaszczu z folii aluminiowej o grubości 40mm. Na kanałach wentylacyjnych przy centrali zaprojektowano tłumiki akustyczne. Na instalacji należy zastosować przepustnice regulacyjne.

Przejście przez ściany, stropy odpowiednio zabezpieczyć przeciwdrganiowo i uszczelnić.

Sterowanie pracą układu wentylacji odbywać się będzie przez automatykę dostarczaną przez producenta centrali. Automatyka centrali umożliwi dostosowanie wydajności i temperatury powietrza nawiewanego na podstawie odczytów z czujników zamontowanych wewnątrz kanałów wentylacyjnych na podstawie parametrów zadanych przez użytkownika.

- 3.6.3 Układ  wyrzutowy WC

W pomieszczeniu WC, i pomieszczeniu gospodarczym projektuje się układ wyrzutowy bez odzysku ciepła realizowany poprzez zbiorczy wentylator kanałowy w wersji wyciszonej o wydajności nominalnej 100m3/h.  Instalacja wywiewna wykonana z okrągłych przewodów wentylacyjnych typu Spiro zlokalizowana jest pod sufitem     w przestrzeni sufitu podwieszanego a kanały pionowe obudowane płytami g-k.

Jako elementy wyciągowe zaprojektowano zawory powietrzne wyciągowe okrągłe.          Instalację wyrzutową podłączyć do istniejącego komina wyrzutowego.                                                         Nawiew powietrza dla potrzeb wentylacji wyciągowej z korytarza.                                            W celu napływu powietrza do pomieszczeń, należy wykonać tuleje lub kratki przepływowe                   w drzwiach. Kratki te powinny mieć minimalną powierzchnię czynną równą 220 cm2                            i powinny być zlokalizowane w dolnej części drzwi.                                                                        W wc i pomieszczeniu gospodarczym panuje podciśnienie w stosunku do pomieszczeń sąsiadujących.

- 3.6.4.Roboty montażowe instalacji wentylacji

  - Przewody i rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić, rur i przewodów pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać,

  - Połączenia nyplowe w przypadku rur SPIRO oraz nasuwkowe w przypadku przewodów prostokątnych, powinny zapewnić szczelność instalacji zgodnie z wymaganiami normy                   BN-84/8865-40

  - W miejscach przejść przewodów przez ściany wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury lub przewodu i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić; wypełnienie powinno zapewnić możliwość osiowego ruchu przewodu, np, wywołanego wydłużeniem termicznym; oraz zabezpieczać przed przenoszeniem się drgań z instalacji na konstrukcję budynku,

  - Przewody poziome prowadzone pod stropem umieszczać w uchwytach na konstrukcji wsporczej z kształtownika ocynkowanego, mocowanego do stropu prętami gwintowanymi                   z metalowym kołkiem rozporowym,

  - Przewody poziome prowadzone przy ścianach powinny spoczywać na podporach ruchomych,

  - Kanały prowadzone pod stropami i należy prowadzić w przestrzeni sufitów podwieszanych lub obudować płytami GK,

  - W sufitach podwieszanych i obudowach GK należy wykonać otwory serwisowe z dostępem do przepustnic regulacyjnych i otworów rewizyjnych ,

Montaż urządzeń

Centrale montowane będą na konstrukcji własnej przy użyciu elementów wibroizolacyjnych. Urządzenia montować należy zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno                          – ruchowymi. Centrale wentylacyjne oraz  wentylatory wyciągowe powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, podającą:

- nazwę producenta

- charakterystykę techniczną urządzenia

- datę produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli technicznej,

Montaż izolacji

- Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru,

- Powierzchnia kanałów lub urządzenia powinna być czysta i sucha,                                   Nie dopuszcza się wykonania izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp, oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą                  lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną,

- Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste              i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

- Roboty montażowe izolacji rurociągów i armatury wykonać zgodnie z instrukcją producenta,

- Powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna być gładka i czysta,                      bez pęknięć, załamań i wgnieceń oraz odpowiadać kształtem izolowanego rurociągu        lub urządzenia,

Próby i odbiory

Instalacja wentylacji mechanicznej należy poddać próbie szczelności,

wydajności   oraz dokonać regulacji instalacji wentylacji,

Z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokół skuteczności i szczelności instalacji,

Odbiór końcowy można wykonać po zakończeniu wszystkich robót montażowych 
i porządkowych, W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika,

- 3.6.5.,Wytyczne branżowe

Branża budowlana

-  wykonanie przebić w stropach i ścianach wg uzgodnień

- wykonanie kratek w drzwiach wewnętrznych wg uzgodnień

- centralę wentylacyjną na poddaszu montować w trakcie remontu dachu przy zdjętym poszyciu lub zdemontować poszycie dachu dla potrzeb montażu centrali na poddaszu

a następnie przywrócić stan pierwotny.

Instalacja CT,

Do nagrzewnic central wentylacyjnych należy doprowadzić instalację ciepła technologicznego z pomieszczenia węzła c.o.. Medium grzewczym w przypadku instalacji ciepła technologicznego jest glikol o stężeniu 37%, W pomieszczeniu węzła należy zamontować wymiennik woda/glikol wraz z armaturą zabezpieczającą i regulacyjno-pomiarową. Przy centrali wentylacyjnej należy zamontować zawory trójdrogowe. Przewidzieć zawory odcinające, termomanometry, zawory odpowietrzające i spustowe.

Nagrzewnice w centralach dobrano na parametr zasilania 60/40 st C.

Zapotrzebowanie ciepła technologicznego centrali wentylacyjnej:	Qct = 5,4 kW

Instalacja wod - kan

- należy wykonać instalację odprowadzenia skroplin z centrali wentylacyjnej do najbliższego syfonu podumywalkowego lub pionu kanalizacyjnego zabezpieczonego syfonem z zachowanie spadku minimum 1% w kierunku odpływu.

Branża elektryczna

Zasilanie urządzeń

System NW1			N = 0,75 + 0,75 + 2,27 kW			= 3,77  kW

System WC			N = 0,05 kW					= 0,05  kW

-----------------------------------------------------------

N = 				= 3,82 kW

- doprowadzenie zasilania do wentylatora kanałowego WC - praca ciągła z programatora czasowego

- doprowadzenie zasilania do szafy zasilająco – sterujących centrali wentylacyjnej na poddaszu

- 3.6.5.Ochrona pożarowa

Strefy i wydzielenia p,poż, zgodnie z warunkami ochrony p,pożarowej obiektu zawartymi w części architektonicznej projektu.

Na kanałach wentylacyjnych w miejscu przejść przez przegrody oddzielenia p,pożarowego projektuje się klapy p,poż,  z siłownikiem i wyzwalaczem termicznym w klasie odporności ogniowej tej przegrody.

Kanały wentylacyjne przechodzące tranzytem przez strefę pożarową, której nie obsługują należy obudować pożarowo lub wyposażyć w klapy p,poż, z siłownikami na granicy stref o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody.

Pozostałe wymagania dotyczące wykonania instalacji wentylacji zgodnie z warunkami ochrony pożarowej.

- 3.6.7.Izolacja termiczna

Kanały wewnętrzne nawiewne i wywiewne prowadzone w obszarach sufitów podwieszanych należy zaizolować wełną mineralną laminowaną folią aluminiową                                 grubości 40 mm.

Kanały nawiewne i wywiewne prowadzone w obszarze poddasza nieużytkowego należy zaizolować wełną mineralną laminowaną folią aluminiową grubości 100 mm.

Kanały czerpne i wyrzutowe prowadzone na poddaszu nieużytkowym należy zaizolować wełną mineralną laminowaną folią aluminiową grubości 100 mm.

- 3.6.8.Materiały i urządzenia

- kanały prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej

- kanały okrągłe typ Spiro z blachy stalowej ocynkowanej

- tłumiki akustyczne prostokątne

- kratki dwurzędowe z przepustnicą

- centrala wentylacyjna

- wentylator kanałowy w wersji wyciszonej

- 4.Uwagi

- .  Całość wykonanej instalacji powinna spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie

-    Roboty objęte niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, cz. II/88r. – Instalacje Sanitarne

i  Przemysłowe.

-    Odbiory instalacji wewnętrznych wod.kan.przeprowadzić zgodnie z normą :

PN-81/B-10700/00 Instalacje wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. Wymagania i badania

przy odbiorze.

-    Odbiory instalacji wewnętrznych  c.o. przeprowadzić zgodnie z normą :

PN-B-02421-Ogrzewnictwo i ciepłownictwo .Wymagania i badania odbiorcze.

- Instalację wentylacji należy wykonać i odbierać zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL” zeszyt 5 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”, W-wa, wrzesień 2002 r

- Czyszczenie instalacji poprzez zdejmowane elementy nawiewne i wyciągowe,

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót bezwzględnie zapoznać się z terenem budowy, projektami budowlanymi i wykonawczymi, warunkami lokalnymi, sprawdzić przebieg istniejących instalacji celem uniknięcia ich uszkodzenia,

- Przed przystąpieniem do wykonywania poszczególnych instalacji wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,

- Poszczególne roboty opisane w opracowaniu projektowym dotyczące wielkości i ilości prac w niektórych aspektach mogą niekiedy odbiegać od stanu faktycznego i należy je zweryfikować przed rozpoczęciem prac. Wszystkie wątpliwości dotyczące realizacji robót oraz ich ilości, Wykonawca robót powinien wyjaśnić z Zamawiającym na etapie przygotowania oferty cenowej,

- Przewody i izolacje oraz zastosowane materiały tłumiące powinny być wykonane                       z materiałów niepalnych,

- Przejścia instalacyjne w ścianie lub stropie oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć odporność ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia,

- Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia,

- Zapewnić dostęp do wszystkich elementów regulacyjnych instalacji oraz urządzeń w celu wyregulowania oraz okresowej kontroli i konserwacji,

- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu                      i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

- Montaż przewodów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP Załoga obsługująca                        i konserwująca musi być przeszkolona pod względem obowiązujących przepisów BHP,

- Roboty zanikowe, próby ciśnienia oraz inne próby odbiorowe powinny być odebrane przez Inwestora,

- Zastosowane materiały powinny posiadać stosowne świadectwa, dopuszczenia, oznakowania, certyfikaty i aprobaty techniczne,

- Montaż urządzeń przeprowadzić zgodnie z instrukcjami technicznymi producentów urządzeń,

Wykonane instalacje podlegają odbiorowi technicznemu przy udziale wykonawcy                              i Inwestora, Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego,                              W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika,

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:

- dokumentację techniczną powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

- protokoły odbiorów częściowych na roboty zanikające,

- protokoły wykonanych prób i badań,

- protokoły szkoleń użytkownika z eksploatacji i warunków gwarancji na zamontowane materiały i urządzenia,

- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania                            w budownictwie,

- instrukcje obsługi i gwarancje w języku polskim,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku budowy dotyczącym zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej,

- zgodność wykonania z WTWiO, a w przypadku odstępstw – uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru,

Wszystkie zaprojektowane instalacje należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR producentów i obowiązującymi przepisami BHP,

Nie dopuszcza się :

- pracy przy niesprawnych urządzeniach,

- dokonywania napraw przy pracujących urządzeniach,

- dokonywania napraw i przeglądów przez osoby nie przeszkolone i nie posiadające

wymaganych dopuszczeń,

- użytkowania pomieszczeń i urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem,

- okresowa obsługa maszyn wirujących winna przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi

maszyn i urządzeń,

KLAUZULA.

- Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością dokumentacji  jednocześnie i dokonać obliczeń dla poszczególnych zakresów robót.

- Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektów.

- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.

- Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów.

- Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora.

- Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.                   Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte                 na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu.          W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.

- Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalniają Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

- W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca,                       przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora.

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja, uruchomienia i odbiory urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich                              do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.

Opracowała :

mgr inż. Mirosława Kobylińska